Информация о качестве питьевой воды.

В целях информирования населения о качестве питьевой воды отдел коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа представляет следующие результаты лабораторных исследований питьевой воды в распределительной водопроводной сети г. Тулуна:

Протокол лабораторных исследований воды после водоподготовки ВЗС Красный Яр (дата отбора пробы 29.05.2023 г.)

Наименование пробы: подземные воды

Объект, где производился отбор пробы: ВЗС «Красный Яр» выход из резервуара

| № п/пп/п/п п/п | Наименование показателей | Еденицы измерения | Предельно допустимые концентрации по СанПиН 2.1.4. 1074 - 01 | Значение концентрации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах | Балл | Не >2,0 | 0,5 |
| 2 | Вкус | Балл | Не >2,0 | 0 |
| 3 | Цветность | Град | Не >20(35) | 5,9 |
| 4 | Мутность | Мг/л | Не >1,0(1,5) | 0,44 |
| 5 | Сухой остаток | Мг/л | Не >1000 | 180 |
| 6 | Жесткость общая | Мг*экв/л | Не >7(10) | 4,1 |
| 7 | РН | Единицы РН | 6-9 | 7,08 |
| 8 | Окисляемость пермонганатн. | Мг/л | Не > 5,0 | 0,88 |
| 9 | Железо (общее) | Мг/л | Не > 0,3(1,0) | 0,12 |
| 10 | Марганец | Мг/л | Не >0,1 (0,5) | 0,004 |
| 11 | Медь | Мг/л | Не > 1,0 | 0,04 |
| 12 | Нитраты | Мг/л | Не > 45,0 | 0,25 |
| 13 | Сульфаты | Мг/л | Не > 500 | 20,3 |
| 14 | Хлориды | Мг/л | Не > 350 | 7,63 |
| 15 | Нитриты | Мг/л | Не > 3,0 | 0,003 |
| 16 | Аммиак и ионы аммония | Мг/л | Не > 2,0 | 0,06 |
| 17 | Фториды | Мг/л | Не > 1,5 | 0,004 |
| 18 | Хлор остаточный | Мг/л | 0,3-0,5 | 0,13 |

Качество исследуемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 2.1.3684-21 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».