Информация о качестве питьевой воды.


В целях информирования населения о качестве питьевой воды отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Комитета жизнеобеспечения города администрации городского округа представляет следующие результаты лабораторных исследований питьевой воды в распределительной водопроводной сети г. Тулуна в феврале 2025 г.:
Протокол лабораторных исследований воды после водоподготовки ВЗС Красный Яр за 05.02. 2025 года

Наименование пробы: подземные воды

Объект, где производился отбор пробы: ВЗС «Красный Яр» выход из резервуара

	№ п/пп/п/п

п/п
	Наименование  показателей
	Еденицы измерения
	Предельно допустимые концентрации по СанПиН 2.1.4. 1074 - 01
	Значение концентрации

	1
	Запах 
	Балл
	Не >2,0
	1

	2
	Вкус
	Балл
	Не >2,0
	1

	3
	Цветность
	Град
	Не >20(35)
	6,1

	4
	Мутность
	Мг/л
	Не >2,6
	0,46

	5
	Общая минерализация сухой остаток
	Мг/л
	Не >1000
	230

	6
	Жесткость общая
	Мг*экв/л
	Не >7
	3,6

	7
	Водородный показатель рН
	Единицы РН
	6-9
	6,7

	8
	Окисляемость перманганата
	Мг/л
	Не > 5,0
	1,24

	9
	Железо (общее)
	Мг/л
	Не > 0,3 – 1,0
	0,426

	10
	Марганец
	Мг/л
	Не > 0,1 – 0,5
	0,088

	11
	Медь
	Мг/л
	Не > 1,0
	0,11

	12
	Сульфаты
	Мг/л
	Не > 500
	49,3

	13
	Хлориды
	Мг/л
	Не > 350
	13,08

	14
	Нитриты
	Мг/л
	Не > 4,5
	0,43

	15
	Аммиак и ионы аммония
	Мг/л
	Не > 1,5
	0,24


Качество исследуемой воды соответствует требованиям  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
